ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Глава 1

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение  потребителей  поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  осуществляется  как  централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение общественного и жилого фонда поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  осуществляется от 2-х котельных расположенных в с. Николаевка и в д. Богатиха соответсвенно:

- установленной мощностью: с. Новониколаевка – 3,6 Гкал/час; д.Богатиха – 0,5 Гкал/час;

- присоединенная нагрузка: с.Новониколаевка -  1,759 Гкал/час; д.Богатиха – 0,163;

- протяженность тепловых сетей: с.Новониколаевка – 3,063 км.; д.Богатиха – 0,256 км;

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие:

- Котельная с. Новониколаевка, с температурным графиком работы 80/60 0С;

- Котельная д. Богатиха, с температурным графиком работы 90/70 0С;

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.1.

Зоны,	не	охваченные	источниками	централизованного	теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Рисунок 1.1. Зона действия источника тепловой энергии с. Новониколаевка

Рисунок 1.2. Зона действия источника тепловой энергии д. Богатиха

1.1 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

В системе централизованного теплоснабжения поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  производство тепловой энергии и ее транспортировка потребителям осуществляется МУП ЖКХ Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

## Источники тепловой энергии

Данные по источникам централизованного теплоснабжения поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Источники централизованного теплоснабжения поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Температурный график, ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новониколаевка | 3,6 | 3,6 | 1,759 | 80/60 |
| Котельная д. Богатиха | 0,5 | 0,5 | 0,163 | 90/70 |

Рисунок 1.2 - Установленная, располагаемая мощность источников тепловой энергии, присоединенная нагрузка

Таблица 1.2 Структура основного оборудования источников тепловой энергии поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

| Тип котла | Марка | Тепло-производительность котла, Гкал/ч | КПД котельной % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |
| Водогрейный Водогрейный | Братск-М | 1,2 | 70 | 1994 |
|  | Братск-М | 1,2 |  | 1994 |
|  | Братск-М | 1,2 |  | 1994 |
| Котельная д. Богатиха |  |  |  |  |
| Водогрейный | КВ-0,25 | 0,25 | 70 | 2000 |
|  | КВ-0,25 | 0,25 |  | 2000 |

## Описание источников тепловой энергии

## Котельная с. Новониколаевка

Котельная с. Новониколаевка предназначена для обеспечения теплоснабжением объектов  с. Новониколаевка Новониколаевского сельсовета. Установленная мощность котельной составляет 3,6 Гкал/ч.

В качестве основного, резервного и аварийного топлива используется уголь.

Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом.

Давление теплоносителя на выходе из котельной:

- прямой трубопровод = 3,6 кгс/см2;

- обратный трубопровод = 2 кгс/см2.

Таблица 1.3 Технические характеристики тягодутьевых механизмов

| Наиме- нование и ст. N котла | Тип устройства | Год уста- новки | Кол- во, шт. | Тех. характеристика | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производитель- ность, куб. м/ч | Мощ- ность, кВт | Скорость, об/мин. |
| Дымосос | ДН-10 | 2000 | 2 | 13620 | 11 | 1000 |
| Вентилятор поддува | ВЦ-14-46№2.5 | 2000 | 2 | 2400 | 4 | 3000 |
| Вентилятор поддува | ВЦ-14-46№2.5 | 2012 | 1 | 2400 | 4 | 3000 |

Таблица 1.4 Технические характеристики насосов

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Скорость, об/мин |
| Сетевой насос | К-150-125- 315С | 1994 | 1 | 200 | 32 | 30 | 1500 |
| Сетевой насос | К-100-80-160 | 1994 | 2 | 100 | 30 | 15 | 1500 |
| Подпиточный насос | К20/30 | 2000 | 2 | 20 | 30 | 5.5 | 3000 |

## 1.2.3. Котельная д. Богатиха

Котельная д. Богатиха предназначена для теплоснабжения объектов д. Богатиха Новониколаевского сельсовета. Установленная мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч.

В качестве основного и резервного вида топлива на котельной используется каменный уголь.

Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом.

Давление теплоносителя на выходе из котельной:

- прямой трубопровод = 1 кгс/см2;

- обратный трубопровод = 0,9 кгс/см2.

Таблица 1.5 Технические характеристики тягодутьевых механизмов

| Наименование и ст. N котла | Год установки | Колво, шт. | Тех. характеристика | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, куб. м/ч | Мощность, кВт | Скорость, об/мин. |
| Вентилятор поддува | 2000 | 2 | н/д | 3 | 1500 |

Таблица 1.6 Технические характеристики насосов

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Колво, шт. | Тех. характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Сетевой насос | К20/30 | 2008 | 1 | 20 | 30 | н/д | 5,5 | 3000 |
| Сетевой насос | К20/30 | 2012 | 1 | 20 | 30 | н/д | 5,5 | 3000 |
| Подипиточный насос | К20/30 | 2004 | 1 | 20 | 30 | н/д | 7,5 | 3000 |

## Описание тепловых сетей

В поселении  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) теплоснабжение объектов жилищного фонда и общественной инфраструктуры осуществляется с помощью индивидуальных и централизованного источника тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение потребителей с. Новониколаевка и д. Богатиха осуществляет МУП ЖКХ Новониколаевского сельсовета.

Система теплоснабжения зависимая, по виду теплоносителя водяная. Котельные работают только в отопительный сезон.  Тепловые сети выполнены по 2х-трубной схеме. Система теплоснабжения зависимая, закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей –3,319 км. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземный, подземный канальный, подземный безканальный.

Тепловые сети находятся на балансе Поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха).

В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата, фенольный поропласт

Таблица 1.7 Данные по источникам тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Котельная с. Новониколаевка | Котельная д. Богатиха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид: теплоносителя | вода | вода |
| 2 | Протяженность тепловых сетей, км | 3,063 | 0,256 |
| 3 | Температурный график | 80/60 | 90/70 |

Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, установленных на тепловых сетях, потерь напора за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями.

Аварийность на сетях во время отопительного сезона отсутствует, незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Рекомендуется установить прибор учета тепловой энергии.

Тепловые сети с. Новониколаевка

Рисунок 1.3 Тепловые сети котельной с. Новониколаевка

Тепловые сети выполнены по 2х-трубной открытой схеме. Температурный график 80/60 0С. Вид прокладки тепловых сетей - надземная и подземная. Компенсация температурных расширений осуществляется за счет углов поворотов трассы.

Распределение протяженности тепловых	сетей по диаметрам участков представлено на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4  Распределение тепловых сетей по диаметрам участков

Тепловые сети д. Богатиха

Рисунок 1.5 Тепловые сети котельной д. Богатиха

Тепловые сети выполнены по 2х-трубной открытой схеме. Температурный график второго контура 90/70 0С. Вид прокладки тепловых сетей - надземная и подземная. Компенсация температурных расширений осуществляется за счет углов поворотов трассы.

Распределение  протяженности  тепловых сетей  по  диаметрам участков представлено на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 Распределение тепловых сетей по диаметрам участков

## Анализ потерь тепловой энергии и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлен в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» и производился согласно Приказу Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Потери в тепловых сетях представлены на Рисунке 1.7:

Рисунок 1.7 Потери в тепловых сетях

## Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей

По состоянию на 2013 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

## Бесхозяйные тепловые сети

По состоянию на 2013 год участки тепловых сетей, определенные как бесхозяйные, отсутствуют.

## Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей». Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения  минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30*108φR2П+95*R0.86B0.26sП0,62H0.19 Δτ 0.38

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали,            м вод. ст.;

b -  эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,0С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) представлены в таблице 1.8 и на рисунках 1.8-1.9.

Рисунок 1.8 Радиус эффективного теплоснабжения котельной д.Богатиха

Рисунок 1.9 Радиус эффективного теплоснабжения котельной с. Новониколаевка

Таблица 1.8 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расчетная температурный график | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | 0С | км |
| 1 | Котельная с. Новониколаевка | 1,759 | 80/60 | 0,908 |
| 2 | Котельная д. Богатиха | 0,163 | 90/70 | 0,917 |

## Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

## Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлено в Приложении 1 «Тепловые нагрузки потребителей» Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 г.г. и на период до 2028 г.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловой мощности

В рамках работ по разработке «Схемы теплоснабжения поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района Новосибирской области на 2013 – 2017 г.г. и на период до 2028 г. » на основании предоставленных данных о присоединенных тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по источникам теплоснабжения, приведенный в таблице 1.9.

Таблица 1.9 Баланс тепловой мощности и нагрузки по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/час | Резерв(+) /дефицит() Тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Новониколаевка | 3,6 | 3,6 | 1,759 | 0,788 | 0,06 | 0,993 |
| 2 | Котельная д. Богатиха | 0,5 | 0,5 | 0,163 | 0,025 | 0,01 | 0,302 |

Анализ полученных данных показывает, что величина тепловой мощности превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблицах 1.10-1.11

Таблица 1.10 Топливный баланс котельной с. Новониколаевка

.

| Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т. ч.: |  |  |  |  |
| Природный газ | т.у.т. |  |  |  |
| Сжиженный газ | т.у.т. |  |  |  |
| Уголь | т.у.т. | 697,655 | 697,655 | 697,655 |
| Мазут | т.у.т. |  |  |  |
| Прочие виды топлива | т.у.т. |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т. ч.: |  |  |  |  |
| Природный газ | млн. м3 |  |  |  |
| Сжиженный газ | тонн |  |  |  |
| Уголь | тонн | 1085 | 1085 | 1085 |
| Мазут | тонн |  |  |  |
| Прочие виды топлива | тонн |  |  |  |

Таблица 1.11 Топливный баланс котельной д. Богатиха

| Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т. ч.: |  |  |  |  |
| Природный газ | т.у.т. |  |  |  |
| Сжиженный газ | т.у.т. |  |  |  |
| Уголь | т.у.т. | 98,379 | 98,379 98,379 | 98,379 |
| Прочие виды топлива | т.у.т. |  |  |  |
| Затрачено топлива, в т. ч.: |  |  |  |  |
| Мазут; т.у.т.; -; -; -. Природный газ | млн. м3 |  |  |  |
| Сжиженный газ | тонн |  |  |  |
| Уголь | тонн | 153 | 153 | 153 |
| Мазут | тонн |  |  |  |
| Прочие виды топлива | тонн |  |  |  |

## Надежность теплоснабжения

## Общие положения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является:

вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 0С, в промышленных зданиях ниже +8 0С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

При λ=const, вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

λdt=dP(t)/P(t)

где

λdt – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время. Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

P(t)=e^(-ωt) где

P(t) – вероятность безотказной работы элемента за малое время t; ω  – параметр потока отказов элемента.

Таким   образом,   можно   считать,   что   функция   надежности   элементов   системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

F(t)=1-e^(-ωt)

При расчете надежности принимается:

при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

P(t)=P_1 (t)•P_2 (t)…P_n (t) где

P_2 (t)…P_n (t) – вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда  для  системы,  имеющей  последовательную  структуру,  справедливо  будет следующее выражение:

P(t)=e^(-∑_1^n[ω_n t]) где

ω_n – поток отказов для каждого элемента за период времени t.

Подробный расчет надежности теплоснабжения представлен в Главе 9 «Оценка надежности теплоснабжения».

## Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию от источников теплоснабжения МУП ЖКХ Новониколаевского сельсовета представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 Тарифы на тепловую энергию от источников теплоснабжения МУП ЖКХ Новониколаевского сельсовета

| Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1219 | 1305 | 1305 |

## Описание существующих технических и технологических проблем

На период первой очереди строительства  проектом предусматривается:

- капитальный ремонт теплотрасс в Новониколаевском сельсовете.

На расчетный срок проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

## Базовые	значения	целевых	показателей	эффективности	системы теплоснабжения

Перечень основных целевых показателей эффективности работы котельных поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) представлен в таблице 1.13.

Таблица 1.13 Целевые показатели эффективности работы котельных поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1.2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 1.3 | Удельный расход электроэнергии | кВтч/Гкал | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 1.4 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная д. Богатиха |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.3 | Удельный расход электроэнергии | кВтч/Гкал | н/д | н/д | н/д |
| 2.4 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 |