ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Бар абинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Глава 6

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом  10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.

-  предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

## 6.2  Определение расчетной теплопроизводительности котельной

Расчетная теплопроизводительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной, включая отопление в котельной.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче    расчетного количества	теплоты	и	снижения	температуры	воздуха	в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например: больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 0С;

- промышленных зданий до 8 0С.

Третья категория - остальные потребители.

Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых потерь теплоносителя.

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если  иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий;

- заданный потребителем технологический расход горячей воды;

- заданный потребителем тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями:

- на отопление

Qотгод=2,4∙Qот∙no, Гкал

- на вентиляцию

Qвентгод=z∙Qвент∙no, Гкал

- на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

QГВСгод=24∙QГВС∙no+24∙QГВС3∙nhy-no, Гкал

где

n0   – продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая периоду

со средней суточной температурой наружного воздуха 8 0С и ниже;

nhy – расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При

отсутствии данных следует принимать 350 суток;

z  – усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч).

Суммарный годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями:

Qсумм = Qот  + QГВС   + Qвент , Гкал

Таблица 6.1 Требования к питательной воде

| Наименование | Ед. изм. | Требования |
| --- | --- | --- |
| Общие требования | - | бесцветная, прозрачная, без растворимых включений и пенообразующих веществ |
| Значение рН при 25оС | - | > 9,2 |
| Прямая проводимость при 25оС | µS/см | ≤ 5 % от предельного значения котловой воды |
| КS 8,2 (значение р) | ммоль/л | 0,1-0,7 |
| окиси и гидроокиси щелочноземельных металлов | ммоль/л | < 0,01 |
| (общая жесткость) | оd | < 0,05 |
| кислород (О2) | мг/л | < 0,05 |
| Кислородосвязывающее средство | мг/л | см. экспликацию |
| железо, общее (Fe) | мг/л | < 0,3 |
| медь, общее (Cu) | мг/л | < 0,05 |
| Масло, жировая смазка | мг/л | < 1 |
| Расход KMnO4 | мг/л | < 10 |
| Кремниевая кислота (SiO2) | мг/л | ≤ 5 % от предельного значения котловой воды |

Таблица 6.2 Требования к котловой воде

| Наименование | Ед. изм. | Требования |
| --- | --- | --- |
| Прямая проводимость питательной воды при 25оС | µS/см | ≤ 30 (с низким содержанием соли) |
| Общие требования | - | бесцветная, прозрачная, без растворимых включений и пенообразующих веществ |
| рН при 25оС | - | 10,0-11,5 |
| КS 8,2 (значение р) | ммоль/л | 0,1-3 |
| окиси и гидроокиси щелочноземельных металлов | ммоль/л | < 0,01 |
| (общая жесткость) | оd | < 0,05 |
| фосфат (РО 3·) 4 | мг/л | 10-30 |
| Кислородосвязывающее средство сульфит натрия (Na2SO3) | мг/л | 10-20 |
| Прямая проводимость при 25оС | µS/см | < 2000 |
| Расход KMnO4 | мг/л | < 50 |
| Кремниевая кислота (SiO2) | мг/л | < 40 |

## 6.3 Реконструкция котельной с. Новониколаевка

- Замена котла Братск-М на котел  КВм-3,5;

- Установка водоподготовительной установки (ВПУ);

- Установка частотно-регулируемых приводов.

Таблица 6.3 Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб

| № п/п | Статьи затрат |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИР и ПСД |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,8 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,8 |
| 2 | Оборудование |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2584,23 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2584,23 |
| 3 | СМР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,9 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,9 |
| 4 | Технологическое присоединение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,5 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,5 |
| 5 | Пусконаладочные и приемосдаточные испытания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,8 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,8 |
| 6 | Всего капитальные затраты, без НДС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2927,23 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2927,23 |
| 7 | Непредвиденные расходы (10%) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,723 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,723 |
| 8 | НДС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,592 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,592 |
| 9 | Всего смета проекта |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3799,545 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3799,545 |