1

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ    МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Глава 7

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

## 7.1 Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Развитие системы теплоснабжения потребителей  поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) подразумевает под собой следующие направления:

- проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях всех источников тепловой энергии с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей;

- строительство тепловых сетей и сооружений на них;

- перекладка трубопроводов тепловых сетей;

Реализация предложений направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения.

Результаты гидравлических расчетов перспективных режимов работы тепловых сетей с распределением нагрузок между потребителями представлены в Приложении 1 к Главе 7 Обосновывающих материалов.

## Предложения по строительству новых тепловых сетей

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит строительство объектов перспективного строительства  потребителей  поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха).

Участки тепловых сетей, предлагаемые к строительству, представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 Участки тепловых сетей, предлагаемые к строительству

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость прокладки трубопровода, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | ТК-2 | 22,24 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 332,266 |
| ТК-2 | ТК-3 | 28,46 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 425,192 |
| ТК-3 | ТК-4 | 9,12 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 136,253 |
| ТК-35 | ТК-37 | 35,54 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 264,925 |
| ТК-39 | ТК-40 | 84,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 864,668 |
| ТК-4 | ТК-35 | 21,34 | 0,184 | 0,184 | Подземная бесканальная | 264,616 |
| ТК-37 | ТК-38 | 24,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 248,691 |
| ТК-38 | ТК-39 | 4,68 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 48,054 |
| Котельная №1 | ТК-1 | 44,33 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная | 662,29 |
| ТК-40 | ТК-49 | 47,03 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 382,448 |
| ТК-49 | жилой дом | 7,15 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 39,404 |
| ТК-49 | ТК-50 | 33,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 215,906 |
| ТК-50 | жилой дом | 8,98 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 49,489 |
| ТК-50 | ТК-51 | 63,03 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 355,741 |
| ТК-51 | Р-4 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,675 |
| ТК-53 | П-1 | 26,03 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 143,451 |
| П-1 | П-2 | 11,67 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 64,313 |
| П-2 | Гараж для Кировцев | 22,32 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 123,006 |
| П-1 | Тракторный гараж | 6,1 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 33,617 |
| ТК-51 | ТК-52 | 41,66 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 235,129 |
| ТК-52 | жилой дом | 29,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 116,359 |
| ТК-52 | ТК-53 | 492,37 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2778,936 |
| ТК-53 | ТК-54 | 29,47 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 166,329 |
| ТК-54 | РТМ | 14,29 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 78,752 |
| ТК-54 | Автогараж | 16,21 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 91,489 |
| Итого |  |  |  |  |  | 8133,9 |

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в ценах 2013 года приведены в таблице 7.2, с учетом индексов дефляторов - в таблице 7.3.

Таблица 7.2 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей в ценах 2013 г., тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки трубопроводов общего назначения Котельная с. Новониколаевка | - | 8133,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8133,9 |

Таблица 7.3 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки трубопроводов общего назначения Котельная с. Новониколаевка | - | 8489,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8489,9 |

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

По результатам проведения поверочных и наладочных расчетов в электронной модели тепловых сетей, была предложена перекладка участков тепловой сети со сроком эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей.

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на новые с частичным изменением диаметров. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ).

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей.

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия котельной представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия котельной

| Наименование начала участка | Наименование конца участка |  | Длина участка, м |  |  | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети |  | Стоимость прокладки трубопровода, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-15 | Р-16 |  | 40,03 |  |  | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная |  | 80,5 |
| Р-16 | жилой дом |  | 11,01 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 33,151 |
| Р-9 | жилой дом |  | 10,88 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 32,760 |
| ТК-36 | жилой дом |  | 4 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 12,044 |
| Р-13 | жилой дом |  | 10,55 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 31,766 |
| Р-7 | жилой дом |  | 10,21 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 30,742 |
| Р-5 | жилой дом |  | 9,86 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 29,688 |
| Р-12 | жилой дом |  | 10,26 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 30,893 |
| Р-14 | жилой дом |  | 10,51 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 31,646 |
| Р-11 | жилой дом |  | 10,7 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 32,218 |
| Р-10 | жилой дом |  | 10,42 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 31,375 |
| Р-6 | жилой дом |  | 9,44 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Надземная |  | 28,424 |
| Р-15 | жилой дом |  | 10,42 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 31,375 |
| ТК-1 | Автогараж к школе |  | 10,51 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная |  | 42,156 |
| Р-14 | Р-15 |  | 44,92 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Надземная |  | 180,174 |
| ТК-7 | жилой дом |  | 65,03 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная |  | 260,835 |
| Р-13 | Р-14 |  | 31,99 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная |  | 128,312 |
| Сужение-1 | Детский сад |  | 45,29 |  |  | 0,05 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  | 181,658 |
| ТК-39 | Клуб |  | 96,99 |  |  | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная |  | 389,027 |
| Р-11 | Р-12 |  | 33,05 |  |  | 0,069 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  | 182,139 |
| Р-12 | Р-13 |  | 37,47 |  |  | 0,069 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  | 206,497 |
| ТК-38 | Автогараж с/совета |  | 6,95 |  |  | 0,069 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  | 38,301 |
| Р-7 | Р-8 |  | 32,33 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  | 182,471 |
| Р-8 | Р-9 |  | 33,73 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  | 190,372 |
| Р-10 | Р-11 |  | 31,51 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  | 177,842 |
| Р-9 | Р-10 |  | 29,64 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  | 167,288 |
| ТК-2 | Школа |  | 20 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  | 128,020 |
| ТК-35 | ТК-36 |  | 18,32 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  | 117,266 |
| Р-5 | Р-6 |  | 34,31 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  | 219,618 |
| ТК-37 | Контора с/совета |  | 5,88 |  |  | 0,1 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  | 37,638 |
| ТК-40 | Сужение-2 |  | 38,26 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  | 244,902 |
| ТК-36 | Сужение-1 |  | 30,43 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  | 194,782 |
| Р-6 | Р-7 |  | 58,82 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  | 376,507 |
| С-3 | Р-5 |  | 94,16 |  |  | 0,106 | 0,106 |  | Подземная бесканальная |  | 602,718 |
| ТК-1 | ТК-2 |  | 22,24 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 332,266 |
| ТК-2 | ТК-3 |  | 28,46 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 425,192 |
| ТК-3 | ТК-4 |  | 9,12 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 136,253 |
| ТК-35 | ТК-37 |  | 35,54 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 530,968 |
| ТК-39 | ТК-40 |  | 84,21 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 1258,097 |
| ТК-4 | ТК-35 |  | 21,34 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 318,820 |
| Котельная №1 | ТК-1 |  | 44,33 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 662,290 |
| ТК-37 | ТК-38 |  | 24,22 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 361,847 |
| ТК-38 | ТК-39 |  | 4,68 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  | 69,919 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8780,757 |
| Зона действия котельной д. Богатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-0 |  | ТК-1 |  | 7,54 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Подземная бесканальная | 48,26 |
| ТК-1 |  | Школа |  | 43,07 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Подземная бесканальная | 275,69 |
| ТК-1 |  | жилой дом |  | 95,49 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная | 383,01 |
| ТК-0 |  | Детский сад (квартиры) |  | 41,69 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная | 167,22 |
| ТК-0 |  | ТК-2 |  | 26,53 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная | 106,41 |
| ТК-2 |  | ФАП |  | 17,84 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная | 71,56 |
| ТК-2 |  | Клуб |  | 23,69 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная | 95,02 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147,17 |

## 7.4 Сводные капитальные затраты

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей в ценах 2013 года представлены в таблице 7.5, цены с учетом индексов- дефляторов - в таблице 7.6. Как видно из таблицы, для полной и ежегодной замены тепловых сетей в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, потребуются значительные капитальные вложения. Перед заменой сетей требуется проводить обследование трубопроводов (неразрушающий контроль).

Таблица 7.5 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей в ценах 2013 года, тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ- ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной с. Новониколаевка | - | 8780,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8780,757 |
| 2 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной д. Богатиха | - | 1147,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1147,17 |

Таблица 7.6 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ- ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной с.Новониколаевка | - | 9165,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9165,27 |
| 2 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной д. Богатиха | - | 1197,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197,3 |

Общие  капитальные  затраты  на строительство и реконструкцию тепловых сетей    составляют 18852,47  тыс. руб. и представлены на диаграмме ниже: