ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Глава 9

Оценка надежности теплоснабжения

  - Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 18 и пункта 49 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет  показателей системы  с учетом надежности  должен  производиться  для каждого  потребителя.  При  этом  минимально  допустимые  показатели  вероятности безотказной работы следует принимать для:

  - источника теплоты Рит = 0,97;

  - тепловых сетей Ртс = 0,9;

  - потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

  - установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

  - местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

  - достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

  - необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

  - очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

  - готовностью СЦТ к отопительному сезону;

  - достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

  - способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

  - организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

  - максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

  - жилых и общественных зданий до 12 °С;

  - промышленных зданий до 8 °С.

9.2. Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

9.2.1 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

9.2.2 Методика расчета надежности теплоснабжения

9.2.2.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участках тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

  - источника теплоты Рит = 0,97;

  - тепловых сетей Ртс = 0,9;

  - потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в  конкретной  системе  теплоснабжения  при  продолжительности  эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная  продолжительность  ремонта  (восстановления)  участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час] (В соответствии с ГОСТ 27.002-89).

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:                 
    Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×…×e-λnLnt=e-t× i=1i=nλiLi=eλct
                                                                                                                                                       (9.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λс=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn, [1/час], где Li – протяженность ͟каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:                                                            
λt=λ0(0,1τ)α-1
                                                                                                                                                          (9.2)

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов	зависит от параметра α: при α <1, она  монотонно  убывает,  при α>1 – возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×e(τ/20) при τ>17                                                      (9.3)

Вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

- По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:                                                
tв=tн+Q0q0V+tв`-tн-Q0q0Vexp⁡(zβ)
                                                                                                                                                           (9.4)

где:

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах,                                                                                                                 после наступления исходного события, 0С;

z  -  время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t`в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, оС;

tн  - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, оС;

Qо -  подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч* оС);

β   - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12⁰С при внезапном  прекращении  теплоснабжения  эта  формула при  Q0q0V=0 имеет следующий вид:                                        
z=β×ln(tв-tн)(tв,  а-tн)
                                                                                                                                                               (9.5)

где tв,а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 оС для жилых зданий);

Расчет	проводится	для	каждой	градации	повторяемости температуры наружного воздуха.

Таблица 9.1. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в Таблице 9.2.

Таблица 9.2.  Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных определено время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты (Таблица 9.3).

Таблица 9.3. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения с коэффициентом аккумуляции 40 ч.

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 4,8 |
| -47,5 | 0 | 5,0 |
| -42,5 | 15 | 5,5 |
| -37,5 | 74 | 6,0 |
| -32,5 | 115 | 6,6 |
| -27,5 | 281 | 7,4 |
| -22,5 | 423 | 8,4 |
| -17,5 | 644 | 8,2 |
| -12,5 | 863 | 11,3 |
| -7,8 | 866 | 13,8 |
| -2,5 | 865 | 17,6 |
| 2,5 | 800 | 24,4 |
| 7,5 | 502 | 40,9 |

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+c∙lс.з.∙D1,2
                                                                                                                                                                  (9.6)

где:

a,b,c  - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

- по	каждой	градации	повторяемости	температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов (уравнение 9.7) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 оС.

z=1-zi,jzp×τjτon
                                                                                                                                                         (9.7)                           
ωi=λiLi×j=1j=Nzj,i
                                                                                                                                                              (9.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp⁡(-ωi),                                                            (9.9)

9.2.2.2	Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков

тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти  приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи	расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения.

Шаг 2 . Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети ( в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного  j –того пути

pej=i=1npi
,                                                       (9.10)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного  j -того пути

qej=1-i=1npi
                                                                                                                                                           (9.11)
       
параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k
                                                                                             ,                                                             (9.12)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного  j - того пути

Tбр.ej=1ωej,                                                                (9.13)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j – того пути

Tвс.ej=qejωej,                                                              (9.14)

при этом

qej=λej×Tвс,ej,                                                        (9.15)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной  работы эквивалентного  резервированного  k -того

пути

pek=1-j=1mqej
                                                                                                                                                            (9.16)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k – того пути

qek=j=1mqej
                                                                                                                                                            (9.17)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k - того пути

ωek=j=1mωej∙l=1l≠jm-1ωel∙Tej
                                                                                                                                                            (9.18)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k – того пути

Tбр.ek=j=1mωej∙l=1l≠jm-1ωel∙Tej-1
                                                 
                                                                                                                                                           (9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k – того пути

Tek=j=1mωej∙Tejj=1mωej∙l=1l≠jm-1ωelTej
                                                                                                                                                        (9.20)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

9.3 Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточников села Новониколаевка и деревни Богатиха на отопительный период  2013/2014 года

9.3.1 Общие положения

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участках тепловой сети рассчитываются относительно тепловых камер, к которым присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал).

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех теплопроводов, реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения с.Новониколаевка и д.Богатиха, в которой представлены внутриквартальные (распределительные) тепловые сети, находящиеся на обеспечении и обслуживании  МУП ЖКХ Новониколаевского сельсовета.

Вероятности безотказной работы участков тепловой сети, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников теплоснабжения до конкретных потребителей, рассчитываются по всему «пути» теплоносителя относительно тепловых узлов потребителей.

Чтобы выявить потребителей тепловой энергии с явно наименьшими значениями вероятности безотказной работы всех участков тепловой сети от источника тепловой энергии до конечной точки «пути» теплоносителя (тепловых узлов или пунктов зданий-потребителей), необходимо провести анализ на максимальные значения условной материальной характеристики всех участков с подземной прокладкой и с наиболее старыми годами прокладки участков тепловой сети. Значения вероятности безотказной работы участков тепловой сети с подземной прокладкой при прочих равных условиях окажутся ниже, чем для участков с надземной прокладкой, так как среднее время восстановления поврежденного участка с подземной прокладкой больше, чем надземной.

Таким образом, наименьшие значения вероятности безотказной работы участков тепловой сети будут иметь те потребители тепловой энергии, у которых суммарная   условная   материальная   характеристика   участков   с   подземной прокладкой окажется максимальной при наличии в «пути» теплоносителя участков с наиболее старыми годами прокладок. В случае, если вероятность безотказной работы участков тепловой сети таких потребителей будет не менее нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9), можно будет сделать вывод об общей удовлетворительной вероятности безотказной работы всей рассматриваемой тепловой сети от источника до потребителей тепловой энергии.

9.3.2. Теплопроводы зоны Котельная д. Богатиха  - до потребителей

В таблице 9.4 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопроводов по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей главы».

Таблица 9.4 Результаты расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопроводов зоны Котельная д. Богатиха - до потребителей.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-0 | ТК-1 | 7,54 | 0,1 | 0,3 | 18,05 | 0,055388 | 0,0993578 |
| ТК-1 | жилой дом | 95,49 | 0,05 | 0,3 | 16,75 | 0,059691 | 0,092195 |
| ТК-0 | Детский сад (квартиры) | 41,69 | 0,05 | 0,3 | 16,75 | 0,059691 | 0,092195 |
| ТК-0 | ТК-2 | 26,53 | 0,05 | 0,3 | 16,75 | 0,059691 | 0,092195 |
| ТК-2 | Клуб | 23,69 | 0,05 | 0,3 | 16,75 | 0,059691 | 0,092195 |
| ТК-2 | ФАП | 17,84 | 0,05 | 0,3 | 16,75 | 0,059691 | 0,092195 |
| ТК-1 | Школа | 43,07 | 0,1 | 0,3 | 7,65 | 0,130761 | 0,0420857 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна  быть  ниже Pi≥0,9), поэтому  можно сделать вывод об общей удовлетворительной вероятности безотказной работы рассматриваемой тепловой сети.

9.3.3. Теплопроводы зоны Котельная с. Новониколаевка  - до потребителей

В таблице 9.5 приведены данные расчета вероятности безотказной работы теплопроводов по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей главы».

Таблица 9.5 Результаты расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопроводов зоны Котельная с. Новониколаевка - до потребителей.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ТК-1 | 44,33 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-2 | ТК-3 | 28,46 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-1 | ТК-2 | 22,24 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-1 | Автогараж к школе | 10,51 | 0,04 | 1,8669 | 6,065024 | 0,16488 | 0,0224945 |
| ТК-3 | ТК-4 | 9,12 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-3 | ТК-5 | 84,37 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | Р-1 | 47,68 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-8 |  | ТК-9 | 72,33 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 |  | ТК-10 | 4,48 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 |  | ТК-11 | 18,58 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-11 |  | ТК-12 | 26,85 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-12 |  | ТК-13 | 4,24 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 |  | ТК-14 | 22,29 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 |  | ТК-15 | 39,72 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 |  | ТК-16 | 3,45 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-1 |  | ТК-8 | 16,41 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-1 |  | ТК-6 | 25,83 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 |  | ТК-7 | 6,11 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 |  | жилой дом | 65,03 | 0,04 | 1,8669 | 6,075334 | 0,1646 | 0,0545461 |
| ТК-6 |  | жилой дом | 15,89 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 |  | Магазин | 14,69 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 |  | жилой дом | 15,64 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 |  | ТК-35 | 21,34 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-35 |  | ТК-37 | 35,54 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-35 |  | ТК-36 | 18,32 | 0,1 | 1,8669 | 6,21697 | 0,16085 | 0,0230581 |
| ТК-36 |  | сужение-1 | 30,43 | 0,1 | 1,8669 | 6,21697 | 0,16085 | 0,0230581 |
| ТК-36 |  | жилой дом | 4 | 0,033 | 1,8669 | 6,050643 | 0,165272 | 0,0224412 |
| ТК-2 |  | Школа | 20 | 0,1 | 1,8669 | 6,200644 | 0,161274 | 0,0229975 |
| ТК-5 |  | жилой дом | 2,81 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-8 |  | жилой дом | 4,31 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 |  | жилой дом | 8,91 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-11 |  | Магазин | 11,12 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 |  | жилой дом | 6,12 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 |  | жилой дом | 5,44 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 |  | жилой дом | 4,12 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-16 |  | жилой дом | 4,28 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 |  | ТК-17 | 62,8 | 0,15 | 1,0731 | 6,611716 | 0,151247 | 0,0210645 |
| ТК-17 |  | ТК-18 | 81,08 | 0,15 | 1,0731 | 6,611716 | 0,151247 | 0,0210645 |
| ТК-21 |  | ТК-22 | 44,26 | 0,15 | 1,0731 | 6,611716 | 0,151247 | 0,0210645 |
| ТК-25 |  | ТК-26 | 28,2 | 0,0834 | 0,8025 | 6,231856 | 0,160466 | 0,0188902 |
| ТК-17 |  | жилой дом | 3,42 | 0,027 | 1,0731 | 6,039737 | 0,16557 | 0,0192422 |
| ТК-18 |  | ТК-19 | 30,47 | 0,15 | 1,0731 | 6,611716 | 0,151247 | 0,0210645 |
| ТК-18 |  | жилой дом | 4,77 | 0,027 | 1,0731 | 6,039896 | 0,165566 | 0,0192427 |
| ТК-19 |  | ТК-20 | 54,55 | 0,15 | 1,0731 | 6,611716 | 0,151247 | 0,0210645 |
| ТК-19 |  | жилой дом | 6,46 | 0,027 | 1,0731 | 6,040095 | 0,16556 | 0,0192434 |
| ТК-20 |  | ТК-21 | 26,36 | 0,15 | 1,0731 | 6,611716 | 0,151247 | 0,0210645 |
| ТК-20 |  | жилой дом | 5,64 | 0,027 | 1,0731 | 6,039999 | 0,165563 | 0,0192431 |
| ТК-21 |  | жилой дом | 4,37 | 0,027 | 1,0731 | 6,039849 | 0,165567 | 0,0192426 |
| ТК-22 |  | С-1 | 29,36 | 0,15 | 1,0731 | 6,611716 | 0,151247 | 0,0210645 |
| ТК-22 |  | жилой дом | 19,2 | 0,04 | 1,0731 | 6,066668 | 0,164835 | 0,019328 |
| ТК-23 |  | ТК-24 | 9,6 | 0,0834 | 0,8025 | 6,231856 | 0,160466 | 0,0188902 |
| ТК-23 |  | жилой дом | 3,6 | 0,027 | 0,8025 | 6,039758 | 0,16557 | 0,0183079 |
| ТК-25 |  | жилой дом | 5,03 | 0,027 | 0,8025 | 6,039927 | 0,165565 | 0,0183084 |
| ТК-24 |  | ТК-25 | 21,56 | 0,0834 | 0,8025 | 6,231856 | 0,160466 | 0,0188902 |
| ТК-26 |  | ТК-27 | 3,24 | 0,0834 | 0,8025 | 6,231856 | 0,160466 | 0,0188902 |
| ТК-27 |  | ТК-28 | 33,33 | 0,0834 | 0,8025 | 6,231856 | 0,160466 | 0,0188902 |
| ТК-24 |  | жилой дом | 18,99 | 0,027 | 0,8025 | 6,041574 | 0,16552 | 0,0183134 |
| ТК-26 |  | жиллой дом | 5,2 | 0,027 | 0,8025 | 6,039947 | 0,165564 | 0,0183084 |
| ТК-27 |  | жилой дом | 20,26 | 0,027 | 0,8025 | 6,041724 | 0,165516 | 0,0183138 |
| ТК-28 |  | ТК-29 | 50,37 | 0,0834 | 0,8025 | 6,231856 | 0,160466 | 0,0188902 |
| ТК-28 |  | жилой дом | 2,77 | 0,027 | 0,8025 | 6,03966 | 0,165572 | 0,0183076 |
| ТК-30 |  | ТК-31 | 31,56 | 0,042 | 0,8025 | 6,079999 | 0,164474 | 0,0184298 |
| ТК-29 |  | ТК-30 | 7,87 | 0,0732 | 0,8025 | 6,133251 | 0,163046 | 0,0185913 |
| ТК-30 |  | жилой дом | 3,37 | 0,027 | 0,8025 | 6,039731 | 0,16557 | 0,0183078 |
| ТК-29 |  | жилой дом | 22,31 | 0,027 | 0,8025 | 6,041966 | 0,165509 | 0,0183146 |
| ТК-31 |  | ТК-32 | 15,64 | 0,042 | 0,8025 | 6,079999 | 0,164474 | 0,0184298 |
| ТК-32 |  | ТК-33 | 3,8 | 0,042 | 0,8025 | 6,079999 | 0,164474 | 0,0184298 |
| ТК-33 |  | ТК-34 | 14,64 | 0,042 | 0,8025 | 6,079999 | 0,164474 | 0,0184298 |
| ТК-31 |  | жилой дом | 3,5 | 0,0166 | 0,8025 | 6,022171 | 0,166053 | 0,0182546 |
| ТК-32 |  | Столовая | 23,54 | 0,0166 | 0,8025 | 6,02349 | 0,166017 | 0,0182586 |
| ТК-33 |  | жилой дом | 8,15 | 0,0166 | 0,8025 | 6,022477 | 0,166045 | 0,0182555 |
| ТК-34 |  | жилой дом | 9,25 | 0,033 | 0,8025 | 6,051431 | 0,16525 | 0,0183433 |
| ТК-37 |  | ТК-38 | 24,22 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-40 |  | ТК-41 | 60,94 | 0,0834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-41 |  | ТК-43 | 24 | 0,0834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-37 |  | Контора с/совета | 5,88 | 0,1 | 1,8669 | 6,192626 | 0,161482 | 0,0229678 |
| ТК-39 |  | ТК-40 | 84,21 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-38 |  | ТК-39 | 4,68 | 0,207 | 1,8669 | 6,825913 | 0,146501 | 0,0253166 |
| ТК-38 |  | Автогараж с/совета | 6,95 | 0,069 | 1,8669 | 6,123795 | 0,163297 | 0,0227125 |
| ТК-39 |  | Клуб | 96,99 | 0,05 | 1,8669 | 6,106366 | 0,163764 | 0,0226479 |
| ТК-40 |  | сужение-2 | 38,26 | 0,1 | 1,8669 | 6,211014 | 0,161004 | 0,023036 |
| Р-2 |  | жилой дом | 8,42 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-3 |  | сужение-3 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| С-1 |  | ТК-23 | 28,03 | 0,0834 | 0,8025 | 6,231856 | 0,160466 | 0,0188902 |
| сужение-1 |  | Детский сад | 45,29 | 0,05 | 1,8669 | 6,093587 | 0,164107 | 0,0226005 |
| сужение-3 |  | жилой дом | 8,22 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-3 |  | Р-4 | 62,82 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-4 |  | РУС, РУФПС | 2,2 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-4 |  | жилой дом | 54,83 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-41 |  | ТК-42 | 35,75 | 0,0332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-42 |  | жилой дом | 7,05 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-42 |  | жилой дом | 33,88 | 0,0212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-43 |  | ТК-44 | 39,6 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-44 |  | жилой дом | 3,52 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-43 |  | ТК-45 | 54,04 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-46 |  | ТК-47 | 23,91 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-45 |  | ТК-46 | 11,73 | 0,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-47 |  | ТК-48 | 10,84 | 0,0212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-45 |  | жилой дом | 6,8 | 0,0212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-46 |  | жилой дом | 6,41 | 0,0212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-47 |  | жилой дом | 7,47 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-48 |  | жилой дом | 7,65 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-43 |  | сужение-4 | 96,17 | 0,0834 | 2,0797 | 6,234952 | 0,160386 | 0,021942 |
| сужение-4 |  | Р-5 | 94,16 | 0,106 | 1,8669 | 6,260339 | 0,159736 | 0,0232189 |
| Р-5 |  | Р-6 | 34,31 | 0,1 | 1,8669 | 6,242172 | 0,160201 | 0,0231516 |
| Р-6 |  | Р-7 | 58,82 | 0,1 | 1,8669 | 6,242172 | 0,160201 | 0,0231516 |
| Р-7 |  | Р-8 | 32,33 | 0,082 | 1,8669 | 6,206106 | 0,161132 | 0,0230178 |
| Р-8 |  | Р-9 | 33,73 | 0,082 | 1,8669 | 6,206106 | 0,161132 | 0,0230178 |
| Р-9 |  | Р-10 | 29,64 | 0,082 | 1,8669 | 6,206106 | 0,161132 | 0,0230178 |
| Р-10 |  | Р-11 | 31,51 | 0,082 | 1,8669 | 6,206106 | 0,161132 | 0,0230178 |
| Р-11 |  | Р-12 | 33,05 | 0,069 | 1,8669 | 6,146921 | 0,162683 | 0,0227983 |
| Р-12 |  | Р-13 | 37,47 | 0,069 | 1,8669 | 6,146921 | 0,162683 | 0,0227983 |
| Р-13 |  | Р-14 | 31,99 | 0,04 | 1,8669 | 6,077581 | 0,164539 | 0,0225411 |
| Р-14 |  | Р-15 | 44,92 | 0,04 | 1,8669 | 6,077581 | 0,164539 | 0,0225411 |
| Р-15 |  | Р-16 | 40,03 | 0,027 | 1,8669 | 6,044057 | 0,165452 | 0,0224168 |
| Р-5 |  | жилой дом | 9,86 | 0,033 | 1,8669 | 6,051523 | 0,165248 | 0,0224445 |
| Р-6 |  | жилой дом | 9,44 | 0,033 | 1,8669 | 6,05146 | 0,165249 | 0,0224442 |
| Р-7 |  | жилой дом | 10,21 | 0,033 | 1,8669 | 6,051575 | 0,165246 | 0,0224447 |
| Р-8 |  | жилой дом | 9,2 | 0,033 |  | 0 | 0 | 0 |
| Р-9 |  | жилой дом | 10,88 | 0,033 | 1,8669 | 6,051676 | 0,165243 | 0,022445 |
| Р-10 |  | жилой дом | 10,42 | 0,033 | 1,8669 | 6,051607 | 0,165245 | 0,0224448 |
| Р-11 |  | жилой дом | 10,7 | 0,033 | 1,8669 | 6,051649 | 0,165244 | 0,0224449 |
| Р-12 |  | жилой дом | 10,26 | 0,033 | 1,8669 | 6,051583 | 0,165246 | 0,0224447 |
| Р-13 |  | жилой дом | 10,55 | 0,033 | 1,8669 | 6,051626 | 0,165245 | 0,0224449 |
| Р-14 |  | жилой дом | 10,51 | 0,033 | 1,8669 | 6,05162 | 0,165245 | 0,0224448 |
| Р-15 |  | жилой дом | 10,42 | 0,033 | 1,8669 | 6,051607 | 0,165245 | 0,0224448 |
| Р-16 |  | жилой дом | 11,01 | 0,033 | 1,8669 | 6,051695 | 0,165243 | 0,0224451 |
| Р-2 |  | Р-3 | 30,77 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сужение-2 |  | Р-2 | 10,92 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя  не  должна  быть  ниже Pi≥0,9), поэтому  можно сделать вывод об общей удовлетворительной вероятности безотказной работы рассматриваемой тепловой сети.