ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Приложение 1 к Главе 3

Наладочный и поверочный расчет тепловых сетей

Наладочный и поверочный расчет тепловых сетей от Котельной с. Новониколаевка

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Школьная | Автогараж к школе | 80 | 0,0073 | 60 | 80 | 10 | 0,1 | 77,9 | 58,3 | 0,365 | 1 | 0,98 | 77,9 | 58,3 | 12,717 | 1 | 16,5 | 0,365 | 0,1 | 0,365 | 16,6 | 144,8 | 128,2 | 35,8 | 19,2 | 3,06 | 54,8 |
| ул. Школьная д.34 | жилой дом | 80 | 0,005 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 58,7 | 42,6 | 0,25 | 0,999 | 0,8 | 58,7 | 42,6 | 4,053 | 1 | 10,016 | 0,25 | 0,1 | 0,2498 | 10,116 | 141,57 | 131,46 | 30,57 | 20,46 | 26,98 | 324,1 |
| ул. Школьная д.36 | жилой дом | 80 | 0,017 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 71,8 | 53,3 | 0,848 | 0,998 | 0,92 | 71,8 | 53,3 | 5,859 | 1 | 6,108 | 0,85 | 0,1 | 0,8484 | 6,208 | 139,63 | 133,42 | 28,63 | 22,42 | 6,7 | 268,8 |
| ул. Школьная | Магазин | 80 | 0,0062 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 67,7 | 50 | 0,31 | 0,999 | 0,89 | 67,7 | 50 | 3,169 | 1 | 9,503 | 0,31 | 0,1 | 0,3096 | 9,603 | 141,32 | 131,72 | 30,32 | 20,72 | 8,32 | 273,7 |
| ул. Школьная д.40 | жилой дом | 80 | 0,0112 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 70,4 | 52,1 | 0,558 | 0,997 | 0,91 | 70,4 | 52,1 | 4,637 | 1 | 6,743 | 0,56 | 0,1 | 0,5583 | 6,842 | 139,96 | 133,11 | 30,96 | 24,11 | 7,16 | 331,5 |
| ул. Школьная | Детский сад | 80 | 0,032 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 75,1 | 56 | 1,6 | 1 | 0,96 | 75,1 | 56 | 6,432 | 1 | 14,966 | 1,6 | 0,1 | 1,6004 | 15,066 | 144,38 | 129,32 | 32,38 | 17,32 | 15,57 | 219,5 |
| ул. Школьная д.26 | жилой дом | 80 | 0,255 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 79,5 | 59,6 | 12,763 | 1,001 | 1 | 79,5 | 59,6 | 26,122 | 1 | 3,499 | 12,75 | 0,1 | 12,7633 | 3,599 | 138,25 | 134,65 | 26,25 | 22,65 | 3,61 | 147,8 |
| ул. Школьная | Школа | 80 | 0,194 | 60 | 80 | 21 | 0,3 | 79,6 | 59,7 | 9,7 | 1 | 1 | 79,6 | 59,7 | 15,558 | 1 | 16,059 | 9,7 | 0,3 | 9,6999 | 16,359 | 144,68 | 128,32 | 34,68 | 18,32 | 2,37 | 86,6 |
| ул. Школьная д.53 | жилой дом | 80 | 0,014 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 77,2 | 57,7 | 0,7 | 0,999 | 0,97 | 77,2 | 57,7 | 4,552 | 1 | 11,4 | 0,7 | 0,1 | 0,6996 | 11,499 | 142,26 | 130,76 | 32,26 | 20,76 | 3,54 | 182,2 |
| ул. Школьная д.53 | жилой дом | 80 | 0,018 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 75,3 | 56,2 | 0,899 | 0,999 | 0,96 | 75,3 | 56,2 | 5,586 | 1 | 8,302 | 0,9 | 0,1 | 0,899 | 8,401 | 140,72 | 132,32 | 30,72 | 22,32 | 4,8 | 247,8 |
| ул. Школьная д.61 | жилой дом | 80 | 0,0103 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 71,2 | 52,8 | 0,514 | 0,998 | 0,92 | 71,2 | 52,8 | 4,326 | 1 | 7,537 | 0,515 | 0,1 | 0,5138 | 7,637 | 140,35 | 132,71 | 31,35 | 23,71 | 7,18 | 329,2 |
| ул. Школьная д.61 | Магазин | 80 | 0,0242 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 70,9 | 52,6 | 1,207 | 0,997 | 0,92 | 70,9 | 52,6 | 8,624 | 1 | 2,632 | 1,21 | 0,1 | 1,2065 | 2,731 | 137,9 | 135,17 | 28,9 | 26,17 | 7,8 | 350 |
| ул. Школьная д.65 | жилой дом | 80 | 0,0099 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 67,8 | 50 | 0,494 | 0,997 | 0,89 | 67,8 | 50 | 4,239 | 1 | 7,545 | 0,495 | 0,1 | 0,4936 | 7,644 | 140,36 | 132,71 | 31,36 | 23,71 | 9,9 | 376,1 |
| ул. Школьная д.67 | жилой дом | 80 | 0,009 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 65 | 47,7 | 0,449 | 0,997 | 0,86 | 65 | 47,7 | 4,028 | 1 | 7,645 | 0,45 | 0,1 | 0,4486 | 7,745 | 140,41 | 132,66 | 31,41 | 23,66 | 11,97 | 397,7 |
| ул. Школьная д.69-2 | жилой дом | 80 | 0,008 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 57,6 | 41,6 | 0,399 | 0,997 | 0,79 | 57,6 | 41,6 | 3,782 | 1 | 7,771 | 0,4 | 0,1 | 0,3987 | 7,871 | 140,47 | 132,6 | 31,47 | 23,6 | 17,71 | 436,1 |
| ул. Школьная д.69-1 | жилой дом | 80 | 0,008 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 56,3 | 40,6 | 0,399 | 0,997 | 0,78 | 56,3 | 40,6 | 3,783 | 1 | 7,761 | 0,4 | 0,1 | 0,3987 | 7,861 | 140,46 | 132,6 | 31,46 | 23,6 | 18,72 | 439,7 |
| ул. Школьная д.45 | жилой дом | 80 | 0,008 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 75,8 | 56,6 | 0,4 | 1 | 0,96 | 75,8 | 56,6 | 3,165 | 1 | 15,948 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 16,048 | 144,57 | 128,53 | 33,57 | 17,53 | 8,48 | 170,4 |
| ул. Школьная д.43 | жилой дом | 80 | 0,01 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 73,2 | 54,4 | 0,5 | 1 | 0,94 | 73,2 | 54,4 | 3,548 | 1 | 15,766 | 0,5 | 0,1 | 0,4998 | 15,866 | 144,54 | 128,68 | 33,54 | 17,68 | 16,35 | 252,8 |
| ул. Школьная д.41 | жилой дом | 80 | 0,011 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 71,8 | 53,3 | 0,55 | 1 | 0,92 | 71,8 | 53,3 | 3,727 | 1 | 15,671 | 0,55 | 0,1 | 0,5499 | 15,771 | 144,52 | 128,75 | 33,52 | 17,75 | 19,52 | 285 |
| ул. Школьная д.39 | жилой дом | 80 | 0,01 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 70,2 | 52 | 0,5 | 0,999 | 0,91 | 70,2 | 52 | 3,557 | 1 | 15,601 | 0,5 | 0,1 | 0,4997 | 15,701 | 144,52 | 128,82 | 32,52 | 16,82 | 25,37 | 338,7 |
| ул. Школьная д.37 | жилой дом | 80 | 0,005 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 68,4 | 50,5 | 0,25 | 1 | 0,89 | 68,4 | 50,5 | 7,603 | 3 | 15,605 | 0,25 | 0,1 | 0,2499 | 15,705 | 144,54 | 128,83 | 32,54 | 16,83 | 28,57 | 363,8 |
| ул. Школьная д.14 | жилой дом | 80 | 0,01 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 62,9 | 46 | 0,5 | 1 | 0,84 | 62,9 | 46 | 3,561 | 1 | 15,532 | 0,5 | 0,1 | 0,4998 | 15,632 | 144,53 | 128,89 | 32,53 | 16,89 | 35,99 | 422,9 |
| ул. Школьная д.31 | жилой дом | 80 | 0,007 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 66,6 | 49 | 0,35 | 0,999 | 0,88 | 66,6 | 49 | 8,354 | 1 | 15,353 | 0,35 | 0,1 | 0,3497 | 15,453 | 144,45 | 129 | 32,45 | 17 | 38,21 | 464,7 |
| ул. Школьная д.29 | жилой дом | 80 | 0,015 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 66,2 | 48,7 | 0,749 | 0,999 | 0,87 | 66,2 | 48,7 | 4,389 | 1 | 15,13 | 0,75 | 0,1 | 0,7493 | 15,229 | 144,34 | 129,11 | 33,34 | 18,11 | 39,4 | 497,3 |
| ул. Школьная д.10 | жилой дом | 80 | 0,012 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 63,7 | 46,7 | 0,599 | 0,999 | 0,85 | 63,7 | 46,7 | 3,927 | 1 | 15,11 | 0,6 | 0,1 | 0,5995 | 15,21 | 144,33 | 129,12 | 32,33 | 17,12 | 39,31 | 489,7 |
| ул. Школьная д.27 | жиллой дом | 80 | 0,013 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 65,2 | 47,9 | 0,649 | 0,999 | 0,86 | 65,2 | 47,9 | 4,091 | 1 | 15,056 | 0,65 | 0,1 | 0,6494 | 15,156 | 144,31 | 129,15 | 33,31 | 18,15 | 40,8 | 525,6 |
| ул. Школьная д.8 | жилой дом | 80 | 0,051 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 65,1 | 47,8 | 2,546 | 0,998 | 0,86 | 65,1 | 47,8 | 8,657 | 1 | 11,538 | 2,55 | 0,1 | 2,5457 | 11,638 | 142,55 | 130,92 | 31,55 | 19,92 | 40,97 | 543,9 |
| ул. Школьная д.25 | жилой дом | 80 | 0,008 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 63,4 | 46,4 | 0,4 | 0,999 | 0,85 | 63,4 | 46,4 | 3,208 | 1 | 15,074 | 0,4 | 0,1 | 0,3996 | 15,174 | 144,32 | 129,14 | 33,32 | 18,14 | 44,01 | 559,8 |
| ул. Школьная д.21 | жилой дом | 80 | 0,016 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 59,9 | 43,6 | 0,799 | 0,999 | 0,82 | 59,9 | 43,6 | 4,546 | 1 | 14,953 | 0,8 | 0,1 | 0,7991 | 15,052 | 144,26 | 129,2 | 33,26 | 18,2 | 49,92 | 618,6 |
| ул. Школьная д.4 | жилой дом | 80 | 0,01 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 55,6 | 40,1 | 0,499 | 0,998 | 0,78 | 55,6 | 40,1 | 3,598 | 1 | 14,872 | 0,5 | 0,1 | 0,4992 | 14,972 | 144,22 | 129,25 | 33,22 | 18,25 | 50,53 | 629,7 |
| ул. Школьная д.19-2 | жилой дом | 80 | 0,007 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 57 | 41,2 | 0,349 | 0,998 | 0,79 | 57 | 41,2 | 3,026 | 1 | 14,564 | 0,35 | 0,1 | 0,3494 | 14,664 | 144,07 | 129,4 | 33,07 | 18,4 | 51,34 | 650,3 |
| ул. Школьная д.2 | Столовая | 80 | 0,012 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 52,8 | 37,7 | 0,598 | 0,996 | 0,75 | 52,8 | 37,7 | 4,179 | 1 | 11,712 | 0,6 | 0,1 | 0,5977 | 11,812 | 142,66 | 130,84 | 31,66 | 19,84 | 52,61 | 686 |
| ул. Школьная д.19-1 | жилой дом | 80 | 0,007 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 53,8 | 38,6 | 0,349 | 0,998 | 0,76 | 53,8 | 38,6 | 3,041 | 1 | 14,256 | 0,35 | 0,1 | 0,3492 | 14,356 | 143,92 | 129,56 | 32,92 | 18,56 | 52,77 | 674,4 |
| ул. Школьная д.17 | жилой дом | 80 | 0,01 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 50,2 | 35,7 | 0,499 | 0,998 | 0,73 | 50,2 | 35,7 | 3,615 | 1 | 14,583 | 0,5 | 0,1 | 0,499 | 14,682 | 144,09 | 129,41 | 33,09 | 18,41 | 55,82 | 690,1 |
| ул. Школьная д. 24 | Контора с/совета | 80 | 0,018 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 78,8 | 59 | 0,9 | 1 | 0,99 | 78,8 | 59 | 4,747 | 1 | 15,952 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 16,052 | 144,52 | 128,47 | 32,52 | 16,47 | 7,42 | 166,9 |
| ул. Школьная д. 24 | Автогараж с/совета | 80 | 0,017 | 60 | 80 | 10 | 0,1 | 78,7 | 58,9 | 0,85 | 1 | 0,99 | 78,7 | 58,9 | 4,617 | 1 | 15,9 | 0,85 | 0,1 | 0,85 | 16 | 144,5 | 128,5 | 32,5 | 16,5 | 7,19 | 192,2 |
| ул. Школьная д. 22 | Клуб | 80 | 0,12 | 60 | 80 | 18 | 0,3 | 78,3 | 58,6 | 6,003 | 1 | 0,98 | 78,3 | 58,6 | 13,682 | 1 | 10,282 | 6 | 0,3 | 6,0026 | 10,582 | 141,77 | 131,19 | 29,77 | 19,19 | 7,45 | 286,9 |
| ул. Южная д.35 | жилой дом | 80 | 0,192 | 60 | 80 | 21 | 0,3 | 78,5 | 58,8 | 9,603 | 1 | 0,99 | 78,5 | 58,8 | 18,645 | 1 | 7,63 | 9,6 | 0,3 | 9,6027 | 7,93 | 140,45 | 132,52 | 26,45 | 18,52 | 10,51 | 331,7 |
| ул. Южная д.33 | жилой дом | 80 | 0,206 | 60 | 80 | 21 | 0,3 | 77,9 | 58,3 | 10,302 | 1 | 0,98 | 77,9 | 58,3 | 25,596 | 1 | 2,473 | 10,3 | 0,3 | 10,3023 | 2,773 | 137,87 | 135,09 | 23,87 | 21,09 | 10,81 | 363,3 |
| ул. Южная, д31 | РУС, РУФПС | 80 | 0,0095 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 68,9 | 50,9 | 0,475 | 1 | 0,9 | 68,9 | 50,9 | 4,472 | 1 | 5,641 | 0,475 | 0,1 | 0,475 | 5,741 | 139,35 | 133,61 | 25,35 | 19,61 | 22,51 | 419,1 |
| ул. Южная д.29 | жилой дом | 80 | 0,024 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 62,9 | 46 | 1,199 | 0,999 | 0,84 | 62,9 | 46 | 7,197 | 1 | 5,361 | 1,2 | 0,1 | 1,1993 | 5,461 | 139,22 | 133,76 | 25,22 | 19,76 | 25,74 | 471,7 |
| ул. Южная д.39 | жилой дом | 80 | 0,0096 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 74,2 | 55,3 | 0,48 | 0,999 | 0,95 | 74,2 | 55,3 | 3,758 | 1 | 11,535 | 0,48 | 0,1 | 0,4797 | 11,635 | 142,32 | 130,69 | 29,32 | 17,69 | 11,48 | 377,9 |
| ул. Южная д.41 | жилой дом | 80 | 0,039 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 73,7 | 54,9 | 1,948 | 0,999 | 0,94 | 73,7 | 54,9 | 17,157 | 1 | 0,438 | 1,95 | 0,1 | 1,9478 | 0,538 | 136,77 | 136,24 | 23,77 | 23,24 | 11,65 | 404,7 |
| ул. Южная д.48 | жилой дом | 80 | 0,015 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 71 | 52,6 | 0,75 | 0,999 | 0,92 | 71 | 52,6 | 4,568 | 1 | 12,905 | 0,75 | 0,1 | 0,7496 | 13,004 | 143,01 | 130 | 32,01 | 19 | 12,91 | 402,2 |
| ул. Южная д.42-2 | жилой дом | 80 | 0,05 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 75 | 55,9 | 2,499 | 0,999 | 0,95 | 75 | 55,9 | 9,525 | 1 | 7,584 | 2,5 | 0,1 | 2,4985 | 7,684 | 140,34 | 132,66 | 27,34 | 19,66 | 12,39 | 419,9 |
| ул. Южная д.42-1 | жилой дом | 80 | 0,005 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 70,6 | 52,3 | 0,25 | 0,999 | 0,91 | 70,6 | 52,3 | 3,475 | 1 | 11,984 | 0,25 | 0,1 | 0,2498 | 12,084 | 142,55 | 130,47 | 29,55 | 17,47 | 14,14 | 431,3 |
| ул. Южная д.40-2 | жилой дом | 80 | 0,005 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 64,3 | 47,2 | 0,25 | 0,999 | 0,86 | 64,3 | 47,2 | 3,508 | 1 | 11,822 | 0,25 | 0,1 | 0,2498 | 11,922 | 142,47 | 130,55 | 29,47 | 17,55 | 17,88 | 456,2 |
| ул. Южная д.40-1 | жилой дом | 80 | 0,005 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 60,3 | 43,9 | 0,25 | 0,999 | 0,82 | 60,3 | 43,9 | 3,524 | 1 | 11,742 | 0,25 | 0,1 | 0,2497 | 11,842 | 142,43 | 130,59 | 29,43 | 17,59 | 18,8 | 467,2 |
| ул. Молодежная д.3 | жилой дом | 80 | 0,023 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 75 | 55,9 | 1,149 | 0,999 | 0,95 | 75 | 55,9 | 5,791 | 1 | 11,739 | 1,15 | 0,1 | 1,149 | 11,839 | 142,43 | 130,59 | 35,43 | 23,59 | 17,25 | 559,3 |
| ул. Молодежная д.5 | жилой дом | 80 | 0,059 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 75 | 55,9 | 2,948 | 0,999 | 0,95 | 75 | 55,9 | 9,519 | 1 | 10,587 | 2,95 | 0,1 | 2,9483 | 10,687 | 141,85 | 131,16 | 34,85 | 24,16 | 18,25 | 593,2 |
| ул. Молодежная д.7 | жилой дом | 80 | 0,013 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 73,8 | 54,9 | 0,65 | 0,999 | 0,94 | 73,8 | 54,9 | 4,384 | 1 | 11,423 | 0,65 | 0,1 | 0,6496 | 11,523 | 142,27 | 130,74 | 35,27 | 23,74 | 21,73 | 652,8 |
| ул. Молодежная д.9 | жилой дом | 80 | 0,012 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 73,5 | 54,7 | 0,6 | 0,999 | 0,94 | 73,5 | 54,7 | 4,239 | 1 | 11,136 | 0,6 | 0,1 | 0,5996 | 11,236 | 142,12 | 130,89 | 35,12 | 23,89 | 22,79 | 684,1 |
| ул. Молодежная д.11 | жилой дом | 80 | 0,047 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 73,7 | 54,9 | 2,349 | 0,999 | 0,94 | 73,7 | 54,9 | 8,595 | 1 | 10,108 | 2,35 | 0,1 | 2,3487 | 10,208 | 141,61 | 131,4 | 34,61 | 24,4 | 23,57 | 719,5 |
| ул. Молодежная д.13 | жилой дом | 80 | 0,026 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 73,2 | 54,4 | 1,299 | 0,999 | 0,94 | 73,2 | 54,4 | 6,322 | 1 | 10,562 | 1,3 | 0,1 | 1,2989 | 10,662 | 141,84 | 131,17 | 34,84 | 24,17 | 25,3 | 748,7 |
| ул. Молодежная д.15 | жилой дом | 80 | 0,018 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 72,4 | 53,8 | 0,899 | 0,999 | 0,93 | 72,4 | 53,8 | 5,255 | 1 | 10,605 | 0,9 | 0,1 | 0,8993 | 10,705 | 141,86 | 131,15 | 34,86 | 24,15 | 27,62 | 780,5 |
| ул. Молодежная д.17 | жилой дом | 80 | 0,014 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 71,7 | 53,2 | 0,7 | 0,999 | 0,92 | 71,7 | 53,2 | 4,644 | 1 | 10,524 | 0,7 | 0,1 | 0,6996 | 10,624 | 141,82 | 131,19 | 34,82 | 24,19 | 29,71 | 813,1 |
| ул. Молодежная д.19 | жилой дом | 80 | 0,015 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 70,8 | 52,5 | 0,749 | 0,999 | 0,92 | 70,8 | 52,5 | 4,819 | 1 | 10,412 | 0,75 | 0,1 | 0,7494 | 10,512 | 141,76 | 131,25 | 34,76 | 24,25 | 32,43 | 850,8 |
| ул. Молодежная д.21 | жилой дом | 80 | 0,015 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 70 | 51,9 | 0,75 | 0,999 | 0,91 | 70 | 51,9 | 4,918 | 1 | 9,604 | 0,75 | 0,1 | 0,7495 | 9,703 | 141,35 | 131,65 | 34,35 | 24,65 | 33,48 | 882,8 |
| ул. Молодежная д.23 | жилой дом | 80 | 0,015 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 68,4 | 50,6 | 0,75 | 1 | 0,89 | 68,4 | 50,6 | 4,986 | 1 | 9,093 | 0,75 | 0,1 | 0,7497 | 9,193 | 141,1 | 131,91 | 34,1 | 24,91 | 35,68 | 927,6 |
| ул. Молодежная д.25 | жилой дом | 80 | 0,015 | 60 | 80 | 21 | 0,1 | 66,3 | 48,8 | 0,75 | 0,999 | 0,87 | 66,3 | 48,8 | 5,117 | 1 | 8,196 | 0,75 | 0,1 | 0,7496 | 8,295 | 140,65 | 132,35 | 33,65 | 25,35 | 37,52 | 968,2 |

Наладочный и поверочный расчет тепловых сетей от Котельной д. Богатиха

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Центральная,40 | жилой дом | 90 | 0,02 | 70 | 90 | 20 | 0,1 | 82 | 63 | 0,8 | 1 | 0,9 | 82 | 63 | 9,526 | 1 | 0,78 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 118,9 | 118,06 | 9,9 | 9,1 | 19,2 | 104 |
| ул. Центральная ,43 | Детский сад (квартиры) | 90 | 0,02 | 70 | 90 | 20 | 0,1 | 87 | 68 | 1 | 1 | 1 | 87 | 68 | 10,49 | 1 | 0,83 | 1 | 0,1 | 1 | 0,9 | 119 | 118,04 | 10 | 9 | 10,1 | 43 |
| ул.Озерная,2 | ФАП | 90 | 0,01 | 70 | 90 | 20 | 0,1 | 84 | 65 | 0,3 | 1 | 1 | 84 | 65 | 5,275 | 1 | 0,81 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 119 | 118,05 | 10 | 9,1 | 15,4 | 45 |
| ул. Озерная,4 | Клуб | 90 | 0,02 | 70 | 90 | 20 | 0,1 | 87 | 68 | 1,2 | 1 | 1 | 87 | 68 | 11,51 | 1 | 0,75 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 118,9 | 118,07 | 9,9 | 9,1 | 9,85 | 51 |
| ул.Центральная,45 | Школа | 90 | 0,1 | 70 | 90 | 20 | 0,1 | 89 | 70 | 5,1 | 1 | 1 | 89 | 70 | 23,53 | 1 | 0,83 | 5,1 | 0,1 | 5,1 | 0,9 | 119 | 118,03 | 10 | 9 | 9,97 | 52 |