Утверждаю

Глава Новониколаевского сельсовета

__________________ /А.Ю.Алексеев/

«____» ____________ 2013 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

поселения  Новониколаевского сельсовета

(с. Новониколаевка, д. Богатиха) Барабинского района

Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Содержание

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)	4

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	4

1.2	Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	6

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	9

2.1  Общие положения	9

2.2	Определение эффективного радиуса теплоснабжения	10

2.3 Существующая и перспективная  зона действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)	13

2.4  Существующая и перспективная  зона действия индивидуальных источников тепловой энергии поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)	16

2.5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источников тепловой энергии Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)	16

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	18

3.1	Общие положения	18

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	18

3.3 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	20

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	20

4.1	Общие положения	20

4.7	Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения	22

25

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	26

5.1	Общие положения	26

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	29

6.1	Общие положения	29

6.2	Потребление топлива источниками тепловой энергии	30

Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	32

7.1 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	32

7.2 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей	33

7.3 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей	35

Раздел 8. Решения об определении единой теплоснабжающей организации	37

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	38

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	38

## Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

## Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение  потребителей  поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)   осуществляется  как  централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение общественного и жилого фонда поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)   осуществляется от 2-х котельных расположенных в с. Николаевка и в д. Богатиха соответсвенно:

- установленной мощностью: с.Новониколаевка – 3,6 Гкал/час; д.Богатиха – 0,5 Гкал/час;

- присоединенная нагрузка: с.Новониколаевка -  1,759 Гкал/час; д. Богатиха – 0,163;

- протяженность тепловых сетей: с.Новониколаевка – 3,063 км.; д. Богатиха – 0,256 км;

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие:

- Котельная с. Новониколаевка, с температурным графиком работы 80/60 0С;

- Котельная д. Богатиха, с температурным графиком работы 90/70 0С;

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Зона действия источника тепловой энергии с. Новониколаевка

Рисунок 1.2. Зона действия источника тепловой энергии д. Богатиха

## Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Перспективный спрос на тепловую энергию в поселении Николаевский сельсовет (с. Новониколаевка, д. Богатиха) на период до 2028 г. определялся по данным, предоставленным администрацией Новониколаевского сельсовета.

Данные по перспективному росту объема потребления тепловой энергии приняты по генеральному плану Новониколаевского сельсовета, разработанному ООО «Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса».

Также использовалась информация по подключению зданий, сооружений и строений к системам коммунальной инфраструктуры, предоставленная администрацией.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Барабинском районе, ожидаемая величина численности населения принята:

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| 1. | с. Новониколаевка | 500 | 509 | 524 |
| 2. | д. Богатиха | 265 | 271 | 276 |
|  | Итого по Новониколаевскому сельсовету | 765 | 780 | 800 |

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития сельского поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда с  21 м2 до 23-25 м2 на 1 человека;

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032 г.) должен составить 20,0 тыс.м2 общей площади или 333 квартиры (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 35 чел. потребуется 875 м2 общей площади жилого фонда или 15 квартир.

Пустыри рекомендуется осваивать в первую очередь. Численность населения, обеспеченного жильем в первую очередь составит 15 человек или 6 усадеб. При нормативной обеспеченности 23 м2 жилой площадью на человека общая площадь нового жилого фонда на период первой очереди строительства должна составить 345 м2.

Проектом также предусмотрена зона  резервной жилой  застройки за период расчетного срока в с. Новониколаевка и д. Богатиха.

Распределение жилого фонда и населения  на расчетный срок

| Наименование поселений | Население, чел. |  |  | Территории жилых зон (кварталов), га |  | Жилой фонд в целом по Новониколаевскому с/совету, тыс.м2 общей площади |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Первая очередь | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. |
| с. Новониколаевка | 500 | 509 | 524 | 72,22 | 84,76 | 16,055 | 20 |
| д. Богатиха | 265 | 271 | 276 | 71,44 | 77,78 |  |  |

Информация по территориальному планированию Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) :

Перечень адресов помещений, которые планируется подключить к тепловым сетям МУП  ЖКХ Новониколаевского сельсовета в период с 2013 – 2028 г.

| Объект | Адрес объекта | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Гараж для Кировцев | Ул.Южная, 3 | 0,016 |
| Тракторный гараж | Ул.Южная, 3 | 0,011 |
| Автогараж | Ул.Южная, 3 | 0,170 |
| Р Т М | Ул.Южная, 3 | 0,031 |

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 5616,7 | 5616,7 | 5616,7 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 |
| Суммарный расход сетевой воды | тыс.т/год | 507,525 | 507,525 | 507,525 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 | 570,553 |
| Котельная д. Богатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 576,15 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 |
| Суммарный расход сетевой воды | тыс.т/год | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 | 45,562 |

## Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1  Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2012/2013. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление  тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки.

Цель составления балансов - установить резервы (или дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки  для  зон действия каждого источника тепловой энергии.

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

## Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей». Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения  минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30*108φR2П+95*R0.86B0.26sП0,62H0.19 Δτ 0.38

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали,            м вод. ст.;

b -  эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети,0С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха) представлены в таблице 1.1 и на рисунках 1.1-1.2.

Рисунок 1.1 Радиус эффективного теплоснабжения котельной д.Богатиха

Рисунок 1.2 Радиус эффективного теплоснабжения котельной с. Новониколаевка

Таблица 1.1 Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расчетная температурный график | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | 0С | км |
| 1 | Котельная с. Новониколаевка | 1,759 | 80/60 | 0,908 |
| 2 | Котельная д. Богатиха | 0,163 | 90/70 | 0,917 |

## 2.3 Существующая и перспективная  зона действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

Система теплоснабжения поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  состоит из зоны действия котельных с. Новониколаевка и д. Богатиха (п.1.1. Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленных на рисунке 1.3 и 1.4.

Рисунок 1.3 – Существующая зона действия котельной с. Новониколаевка

Рисунок 1.4 – Существующая зона действия котельной д. Богатиха

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на 2013 год представлены в таблице 1.2

Установленная и располагаемая тепловая мощность

Таблица 1.2

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Новонколаевка | 3,6 | 3,6 |
| Котельная д. Богатиха | 0,5 | 0,5 |

Перспективная зона действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.5 и 1.6

Рисунок 1.7 – Перспективные зоны действия котельной с. Новониколаевка

Рисунок 1.8 – Перспективные зоны действия котельной д. Богатиха

Установленная и располагаемая тепловая мощность перспективной зоны действия  источников представлена в таблице 11.2.

Установленная и располагаемая тепловая мощность

Таблица 1.3

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Новониколаевка | 5,4 | 5,4 |
| Котельная д. Богатиха | 0,5 | 0,5 |

## 2.4  Существующая и перспективная  зона действия индивидуальных источников тепловой энергии поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

## Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами (с. Новониколаевка: ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Южная;  д. Богатиха :ул. Озерная, ул. Центральная). Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) тепло генераторов.

## 2.5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне  действия источников тепловой энергии поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  на период с 2013 года по 2028 год представлены  таблице 1.4.

Таблица 1.4 Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,788 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,993 | 1,045 | 1,045 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| котельная д. Богатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,302 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |

Согласно таблице 1.3, предусматривается в 2016 г.  реконструкция котельной с. Новониколаевка. С 2014 г. предусматривается уменьшение тепловых потерь, вследствие замены и реконструкции тепловых сетей, с устройством теплоизоляционного материала – пенополиуретан.

Требования п 5.4 СНиП 41-02-2003 о допустимом снижении подачи теплоты потребителю до 89% - соблюдается.

## Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

  - установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии зоне действия источника тепловой энергии;

  - расчет приростов расхода теплоносителя в зоне действия источника тепловой энергии;

  - составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в зоне действия источника тепловой энергии.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

| Наименование | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Богатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч (с. Новониколаевка) | 91,833 | 91,833 | 91,833 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 | 103,251 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч (д. Богатиха) | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 | 8,246 |

Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в таблице 6.1 Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения потребителей  поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)

«Периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудовании тя» - выдержка из «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

3.3 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в количестве 2 % объема трубопроводов тепловых сетей и присоединенных к ним абонентских систем теплопотребления.

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:

- Определение условий организации централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.

Необходима реконструкция котельного оборудования:

- Замена котла Братск-М на котел  КВм-3,5;

- Установка водоподготовительной установки (ВПУ);

Рекомендуется установка частотно-регулируемых приводов

4.2  строительство источников тепловой энергии не предусмотрено;

4.3  вывод из эксплуатации и демонтаж котельных не предусмотрен;

4.4 в соответствии с генеральным планом Новониколаевской сельсовета, меры по переоборудованию котельных с. Новониколаевка и д. Богатиха  в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено;

4.5 меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены;

4.6 учитывая, что проектом генерального плана Новониколаевского сельсовета  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с. Новониколаевка и д.Богатиха, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Тип котла | Марка | Тепло - производительность котла, Гкал/ч |  | КПД % |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водогрейные | Братск-М | 1,2 |  | 70 |  | 1994 |  | 3,6 |  | 1,759 |  |
|  | Братск-М | 1,2 |  | 70 |  | 1994 |  |  |  |  |  |
|  | Братск-М | 1,2 |  | 70 |  | 1994 |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Богатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водогрейные | КВ-0,25 |  | 0,25 |  | 70 |  | 2000 |  | 0,5 |  | 0,163 |
|  | КВ-0,25 |  | 0,25 |  | 70 |  | 2000 |  |  |  |  |

## Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения

В электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии (см. Главу 7, «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»). При этом учитывалась вся перспективная тепловая нагрузка, возникающая в зоне действия источников до 2028 года.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке.

τ1=tв.р+Qo0,8∆to.p.+1φδτo.p-0,5θo.pQo

где

τ1 – температура теплоносителя в подающем теплопроводе теплофикационной установки, oC;

tв.р – температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, принимаемая для проектирования системы отопления, оС;

Qo - относительная тепловая нагрузка (мощность) системы отопления, принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты;

Qo=QoQo.p.=tв.р.- tн.в.tв.р.-tн.р.

∆to.p.- температурный напор в нагревательном (отопительном) приборе абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха принимаемого для проектирования систем отопления.

∆to.p.=0,5τo3p-τo2p-tв.р., оС

tв.р  - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, оС;

φ – относительный расход теплоносителя на систему отопления – φ=Vo/Vo.p.;

θо.р. – разность температур в местной системе отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления - θо.р.=τо3р – τо2р

τо2р – температура теплоносителя после отопительной установки потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС;

τо3р – температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС.

Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения (элеватора, насоса смешения) при зависимом присоединении отопительных установок потребителей был выполнен по уравнению:

τ03=tв.р.+Qo0,8∆to.p.+1φ0,5θo.p.Qo

Расчет  изменения  температуры  после  отопительных  установок  потребителя  был

выполнен по уравнению:

τ02=tв.р.+Qo0,8∆to.p.+1φ0,5θo.p.Qo

Результат расчета оптимального температурного графика работы систем теплоснабжения представлен на рисунке 1.9 и рисунке 1.10.

Рисунок 1.9 Температурный график работы Котельной с. Новониколаевка

Рисунок 1.10 Температурный график работы котельной д. Богатиха

4. 8   предусматривается в 2015 г.  реконструкция котельной с увеличением установленной мощности (замена котла Братск- М котла КВ-1,6), с целью соблюдения аварийного режима подачи теплоснабжения (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»),

## Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

## Общие положения

Развитие Схемы теплоснабжения поселения Николаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д.Богатиха) подразумевает гидравлическую наладку тепловых сетей от каждого источника, мероприятия по реконструкции тепловых сетей.

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит строительство объектов перспективного строительства  потребителей  поселения  Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха).

Участки тепловых сетей, предлагаемые к строительству

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | ТК-2 | 22,24 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| ТК-2 | ТК-3 | 28,46 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-4 | 9,12 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| ТК-35 | ТК-37 | 35,54 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-39 | ТК-40 | 84,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | ТК-35 | 21,34 | 0,184 | 0,184 | Подземная бесканальная |
| ТК-37 | ТК-38 | 24,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-38 | ТК-39 | 4,68 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Котельная №1 | ТК-1 | 44,33 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| ТК-40 | ТК-49 | 47,03 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-49 | жилой дом | 7,15 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ТК-49 | ТК-50 | 33,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-50 | жилой дом | 8,98 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ТК-50 | ТК-51 | 63,03 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-51 | Р-4 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | П-1 | 26,03 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| П-1 | П-2 | 11,67 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| П-2 | Гараж для Кировцев | 22,32 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| П-1 | Тракторный гараж | 6,1 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ТК-51 | ТК-52 | 41,66 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-52 | жилой дом | 29,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-52 | ТК-53 | 492,37 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | ТК-54 | 29,47 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| ТК-54 | РТМ | 14,29 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| ТК-54 | Автогараж | 16,21 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |

По результатам проведения поверочных и наладочных расчетов в электронной модели тепловых сетей, была предложена перекладка участков тепловой сети со сроком эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на новые с частичным изменением диаметров. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ).

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка |  | Длина участка, м |  |  | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-15 | Р-16 |  | 40,03 |  |  | 0,027 | 0,027 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-16 | жилой дом |  | 11,01 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-9 | жилой дом |  | 10,88 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-36 | жилой дом |  | 4 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-13 | жилой дом |  | 10,55 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-7 | жилой дом |  | 10,21 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-5 | жилой дом |  | 9,86 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-12 | жилой дом |  | 10,26 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-14 | жилой дом |  | 10,51 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-11 | жилой дом |  | 10,7 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-10 | жилой дом |  | 10,42 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-6 | жилой дом |  | 9,44 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Надземная |  |  |
| Р-15 | жилой дом |  | 10,42 |  |  | 0,033 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | Автогараж к школе |  | 10,51 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-14 | Р-15 |  | 44,92 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Надземная |  |  |
| ТК-7 | жилой дом |  | 65,03 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-13 | Р-14 |  | 31,99 |  |  | 0,04 | 0,04 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Сужение-1 | Детский сад |  | 45,29 |  |  | 0,05 | 0,033 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-39 | Клуб |  | 96,99 |  |  | 0,05 | 0,05 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-11 | Р-12 |  | 33,05 |  |  | 0,069 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-12 | Р-13 |  | 37,47 |  |  | 0,069 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-38 | Автогараж с/совета |  | 6,95 |  |  | 0,069 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-7 | Р-8 |  | 32,33 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-8 | Р-9 |  | 33,73 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-10 | Р-11 |  | 31,51 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-9 | Р-10 |  | 29,64 |  |  | 0,082 | 0,082 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-2 | Школа |  | 20 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-35 | ТК-36 |  | 18,32 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-5 | Р-6 |  | 34,31 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-37 | Контора с/совета |  | 5,88 |  |  | 0,1 | 0,069 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-40 | Сужение-2 |  | 38,26 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-36 | Сужение-1 |  | 30,43 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Р-6 | Р-7 |  | 58,82 |  |  | 0,1 | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| С-3 | Р-5 |  | 94,16 |  |  | 0,106 | 0,106 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 |  | 22,24 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-2 | ТК-3 |  | 28,46 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-3 | ТК-4 |  | 9,12 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-35 | ТК-37 |  | 35,54 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-39 | ТК-40 |  | 84,21 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-4 | ТК-35 |  | 21,34 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Котельная №1 | ТК-1 |  | 44,33 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-37 | ТК-38 |  | 24,22 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| ТК-38 | ТК-39 |  | 4,68 |  |  | 0,207 | 0,207 |  | Подземная бесканальная |  |  |
| Зона действия котельной д. Богатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-0 |  | ТК-1 |  | 7,54 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |
| ТК-1 |  | Школа |  | 43,07 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | Подземная бесканальная |  |
| ТК-1 |  | жилой дом |  | 95,49 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная |  |
| ТК-0 |  | Детский сад (квартиры) |  | 41,69 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная |  |
| ТК-0 |  | ТК-2 |  | 26,53 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная |  |
| ТК-2 |  | ФАП |  | 17,84 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная |  |
| ТК-2 |  | Клуб |  | 23,69 | 0,05 |  |  | 0,05 |  | Подземная бесканальная |  |

## Раздел 6. Перспективные топливные балансы

## Общие положения

Целью разработки настоящего раздела является:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды  котельных,  на  потери тепловой энергии	при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление  объемов  топлива  для  обеспечения  выработки  тепловой  энергии  на источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

## Потребление топлива источниками тепловой энергии

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии на период с 2013 года по 2028 год, согласно развития системы теплоснабжения, представлены в таблице 1.10. Основной, резервный и аварийный вид используемого топлива – уголь.

Проанализировав данные в таблице 1.11, можно заметить, что потребление топлива увеличивается с 2016 г. в связи с увеличением подключенной нагрузки в зоне действия котельной с. Новониколаевка.

Таблица 1.11 Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 5616,7 | 5616,7 | 5616,7 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 | 6293,15 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Потребление натурального Топлива (уголь) | тонн | 1783,1 | 1783,1 | 1783,1 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 | 1997,8 |
| Потребление условного топлива | тут | 1146,5 | 1146,5 | 1146,5 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 | 1284,6 |
| КПД котельной | % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Котельная д. Богатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 576,15 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 | 523,35 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Потребление натурального Топлива (уголь) | тонн | 182,9 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 | 166,14 |
| Потребление условного топлива | тут | 117,6 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 106,83 |
| КПД котельной | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

## Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Финансовые потребности на реализацию проектов по реконструкции источника тепловой энергии представлены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 Капитальные затраты на реконструкцию  котельной, тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИР и ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2584,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пусконаладочные и приемосдаточные испытания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего капитальные затраты, без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2927,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Непредвиденные расходы (10%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,592 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Всего смета проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3799,545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 7.2 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в ценах 2013 года приведены в таблице 1.13 с учетом индексов дефляторов - в таблице 1.14.

Таблица 1.13 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей в ценах 2013 г., тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки трубопроводов общего назначения Котельная с. Новониколаевка | - | 8133,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8133,9 |

Таблица 1.14 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки трубопроводов общего назначения Котельная с. Новониколаевка | - | 8489,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8489,9 |

## 7.3 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей в ценах 2013 года представлены в таблице 1.15, цены с учетом индексов-дефляторов - в таблице 1.16. Как видно из таблицы, для полной и ежегодной замены тепловых сетей в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, потребуются значительные капитальные вложения. Перед заменой сетей требуется проводить обследование трубопроводов (неразрушающий контроль).

Таблица 1.15 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей в ценах 2013 года, тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ- ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной с. Новониколаевка | - | 8780,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8780,757 |
| 2 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной д. Богатиха | - | 1147,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1147,17 |

Таблица 1.16 Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработ- ки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной с.Новониколаевка | - | 9165,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9165,27 |
| 2 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной д. Богатиха | - | 1197,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197,3 |

## Раздел 8. Решения об определении единой теплоснабжающей организации

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 Утверждаемой части, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены, установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или  разделение систем теплоснабжения.

Сведения	об	изменении	границ	  зон	деятельности 	единой  теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить на роль ЕТО – МУП ЖКХ Новониколаевского сельсовета для зон действия котельных, как организацию, способную в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующих системах теплоснабжения.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Система теплоснабжения поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения в с. Новониколаевка и одной системы теплоснабжения в д. Богатиха

## Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные  тепловые  сети   на  балансе  поселения Новониколаевского сельсовета (с. Новониколаевка, д. Богатиха)  отсутствуют.